## Slide 1: ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق
واحد مطالعات و تحقیقات معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

## Slide 2: چکیده مطالب
تاریخ الزام
ساختار آیین نامه
گروه بندی ساختمان ها
الزامات سیستم در ساختمان های مختلف
خاموش کننده ها (اهمیت کلاس A)
اهمیت سیستم های اسپرینکلر
اهمیت طراحی به روش محاسبات هیدرولیکی
در خصوص ناحیه طراحی و میزان آب مورد نیاز سیستم و میزان آبدهی هر اسپرینکلر
لوله ایستاده آتش نشانی
کلاس بندی لوله های ایستاده

## Slide 3: چکیده مطالب
اتصال مخصوص آتش نشانی (تعداد و محل نصب)
سایز و محل نصب و اجرا
استفاده مناسب از ادوات تنظیم فشار
جعبه آتش نشانی (الزامات ساخت و تولید)
نحوه انتخاب پمپ های آتش نشانی (ارتفاع آبدهی مناسب ، دبی کافی)
الزام استفاده از پمپ جوکی
الزام استفاده از دو پمپ یا یک پمپ
نحوه اجرای تغذیه برق پمپ ها
حجم مخازن
پایش پیوسته مخازن

## Slide 4: نکته مهم
رعایت مفاد این ضوابط، برای کلیه ساختمان هایی که دستورالعمل ایمنی آنها بعد از دی ماه سال 1394 صادر شده است، الزامی است.

## Slide 5: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 6: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 7: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 8: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 9: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 10: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 11: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 12: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 13
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 14
جعبه ها یا لوله ایستاده
خاموش کننده های دستی
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...
سیستم های اطفای حریق

## Slide 15: سیستم های اطفای حریق
خاموش کننده پودر و گاز
خاموش کننده دی اکسید کربن
بر اساس استاندارد طراحی NFPA 10
خاموش کننده دستی
لوله ایستاده
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...

## Slide 16: سیستم های اطفای حریق
شیلنگ های لاستیکی / نواری
کوپلینگ انتظار
لوله قائم
رایزر جعبه ها
Standpipe
لوله ایستاده
بر اساس استاندارد طراحی NFPA 14
خاموش کننده دستی
لوله ایستاده
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...

## Slide 17: سیستم های اطفای حریق
خاموش کننده دستی
لوله ایستاده
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...
ساختمانی
صنعتی و انبار
شبکه اسپرینکلر
شبکه آبفشان / آبپاش
شبکه بارنده خودکار
بر اساس استاندارد طراحی NFPA 13

## Slide 18: سیستم های اطفای حریق
اطفای هالوکربنی
اطفای گاز بی اثر
بر اساس استانداردهای طراحی NFPA 12 ، NFPA 2001
خاموش کننده دستی
لوله ایستاده
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...

## Slide 19: سیستم های اطفای حریق
سیستم فوم
سیستم نازل آب
بر اساس استانداردهای طراحی مختلف نظیر NFPA 11 ، NFPA 15 ، NFPA 16
خاموش کننده دستی
لوله ایستاده
شبکه بارنده
اطفای گازی
فوم / اسپری و ...

## Slide 20: هدف از طراحی سیستم اطفای حریق
حفاظت از جان افراد
حفاظت از اشياء و اموال
تداوم بهره‌برداري از ساختمان و سيستم‌ها

## Slide 21: اهمیت وجود سیستم اطفای حریق در ساختمان
محدود كردن دامنه توسعه و سرايت آتش در همان مراحل ابتدایی و پیش از گسترش

## Slide 22: نحوه تاثیر سیستم اطفای حریق در ساختمان
استفاده توسط متصرفین در وحله اول

## Slide 23: نحوه تاثیر سیستم اطفای حریق در ساختمان
تاثیر خودکار سیستم های اطفای اتوماتیک

## Slide 24: نحوه تاثیر سیستم اطفای حریق در ساختمان
استفاده توسط آتش نشانان در مرحله بعدی

## Slide 25: گروه بندی ساختمان ها
نکته: لازم به ذکر است این گروه‌بندی‌ها تنها منحصر به برخی الزامات این دستورالعمل بوده و قابل‌تعمیم به سایر دستورالعمل‌ها و استانداردها نمی‌باشد.
میزان سخت گیری
S1
ساختمان ها
S2
S3

## Slide 26: گروه بندی ساختمان ها
مساحت (مترمربع)* ارتفاع ساختمان (متر)** | کاربری مسکونی و اداری |  | 
 | زیر 4830 | 4830 تا 10000 | 10000 و بیشتر
زیر 23 متر | S1 | S2 | S3
23 تا 30 متر | S2 | S3 | S3
30 متر و بیشتر | S3 | S3 | S3
 | تجاری |  | 
زیر 12 متر *** | S2 | S3 | S3
12 متر و بیشتر | S3 | S3 | S3
 | صنعتی و انبار |  | 
نوع خطر تصرف | زیر 1000 | 1000 و بیشتر | -
کم‌خطر و خطر معمولی | S2 | S3 | -
پرخطر و تصرفات خاص | S3 | S3 | -
* منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمت‌ها است.
** منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است.
*** برای تصرفات تجاری حداکثر 2 طبقه که مجموع متصرفین آن‌ها کمتر از 50 نفر باشد، می‌توان گروه تصرف را S1 در نظر گرفت.

## Slide 27: الزامات گروه بندی های مختلف
ردیف | شرح | تصرف S1 | تصرف S2 | تصرف S3
1 | پایش سطح مخزن آب و ارسال سیگنال خطا به سیستم اعلام |  |  | 
2 | شیر قطع کن از نوع OS&Y ابتدای رایزر | - |  | 
3 | شیر قطع کن از نوع OS&Y در خط مکش پمپ | - |  | 
4 | شیر قطع کن مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت در متعلقات ابتدای خط اسپرینکلر | - |  | 
5 | زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر | - | - | 
6 | طراحی سیستم به روش محاسبات هیدرولیکی | - | - | 
7 | فلوسوئیچ | فهرست­شده | فهرست­شده | فهرست­شده
8 | شیرهای یک‌طرفه متعلقات اول خط | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
9 | سایر شیرهای یک‌طرفه | استاندارد | استاندارد | استاندارد
10 | شیرهای قطع کن متعلقات اول خط | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
11 | شیر قطع کن OS&Y | - | فهرست­شده | فهرست­شده
12 | پمپ و شیرآلات و متعلقات مربوطه | استاندارد | استاندارد | فهرست شده
13 | پرشرسوئیچ پمپ | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
14 | شیرآلات داخل جعبه (2/1-1 اینچ و 4/3 اینچ) | استاندارد | استاندارد | استاندارد
15 | اتصال شیر به شیلنگ داخل جعبه | استاندارد | استاندارد | استاندارد
16 | شیلنگ | استاندارد | استاندارد | فهرست­شده
17 | اسپرینکلرها | فهرست­شده | فهرست­شده | فهرست­شده
18 | مانومترها | استاندارد | استاندارد | استاندارد
19 | نازل شیلنگ | - | - | فهرست­شده
20 | خاموش‌کننده دستی | استاندارد | استاندارد | استاندارد

## Slide 28: تجهیزات استاندارد یا فهرست شده
تجهیزات و مصالحی که دارای استاندارد مشخص مناسب برای تولید بوده و توسط سازمان ملی استاندارد ایران تائید شده یا دارای استانداردهای تولید معتبر بین­المللی باشند.
استاندارد
فهرست شده (Listed)

## Slide 29: تجهیزات استاندارد یا فهرست شده
تجهیزات، مصالح و یا خدمات مشمول در فهرست منتشره شده توسط نهاد قانونی مسئول که مورد ارزیابی قرارگرفته و مناسب بودن آن‌ها برای هدف مشخصی تائید شده باشند.
در این دستورالعمل، تجهیزاتی هستند که توسط موسسه‌های مورد تائید سازمان آتش‌نشانی تهران نظیر UL، ULC، Vds، FM، LPCB مورد آزمایش قرارگرفته و عملکرد آن‌ها جهت به کار بردن در سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی، مورد تائید قرار گرفته­شده باشد.
استاندارد
فهرست شده (Listed)

## Slide 30: الزامات گروه بندی های مختلف
ردیف | شرح | تصرف S1 | تصرف S2 | تصرف S3
1 | پایش سطح مخزن آب و ارسال سیگنال خطا به سیستم اعلام |  |  | 
2 | شیر قطع کن از نوع OS&Y ابتدای رایزر | - |  | 
3 | شیر قطع کن از نوع OS&Y در خط مکش پمپ | - |  | 
4 | شیر قطع کن مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت در متعلقات ابتدای خط اسپرینکلر | - |  | 
5 | زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر | - | - | 
6 | طراحی سیستم به روش محاسبات هیدرولیکی | - | - | 
7 | فلوسوئیچ | فهرست­شده | فهرست­شده | فهرست­شده
8 | شیرهای یک‌طرفه متعلقات اول خط | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
9 | سایر شیرهای یک‌طرفه | استاندارد | استاندارد | استاندارد
10 | شیرهای قطع کن متعلقات اول خط | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
11 | شیر قطع کن OS&Y | - | فهرست­شده | فهرست­شده
12 | پمپ و شیرآلات و متعلقات مربوطه | استاندارد | استاندارد | فهرست شده
13 | پرشرسوئیچ پمپ | استاندارد | فهرست­شده | فهرست­شده
14 | شیرآلات داخل جعبه (2/1-1 اینچ و 4/3 اینچ) | استاندارد | استاندارد | استاندارد
15 | اتصال شیر به شیلنگ داخل جعبه | استاندارد | استاندارد | استاندارد
16 | شیلنگ | استاندارد | استاندارد | فهرست­شده
17 | اسپرینکلرها | فهرست­شده | فهرست­شده | فهرست­شده
18 | مانومترها | استاندارد | استاندارد | استاندارد
19 | نازل شیلنگ | - | - | فهرست­شده
20 | خاموش‌کننده دستی | استاندارد | استاندارد | استاندارد

## Slide 31
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 32: خاموش کننده های دستی
حریق گروه A: حریق‌های ناشی از مواد سوختنی معمولی، نظیر چوب، پارچه، کاغذ، لاستیک و انواع پلاستیک‌ها
حریق گروه B: حریق‌های ناشی از مایعات قابل اشتعال، مایعات سوختنی، روغن و گازهای قابل اشتعال
حریق گروه C: حریق‌های ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان الکتریسیته
حریق گروه D: حریق‌های ناشی از فلزات سوختنی نظیر منیزیم، تیتانیوم، پتاسیم، سدیم و لیتیوم
حریق گروه K: حریق‌های ناشی از وسایل و تجهیزات آشپزخانه‌ای که حاوی روغن‌های آشپزی هستند.
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 33: خاموش کننده های دستی
    هر فضای ساختمانی که دارای تصرف‌هایی با بار حریق کلاس B یا C یا هردوی آن‌ها می‌باشد، باید دارای یک خاموش‌کننده مناسب کلاس حریق A جهت حفاظت از ساختمان به‌علاوه خاموش‌کننده‌های کلاس B یا C یا هردوی آن‌ها باشد.
    در صورت استفاده از خاموش‌کننده نوع BC، باید خاموش‌کننده نوع A مستقل با وزن مناسب نیز نصب شود.
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 34: خاموش کننده های دستی
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 35: خاموش کننده های دستی
    حداكثر مسافت دسترسي
    در تصرف های مسکونی و اداری، 23 متر
    در پارکینگ ها و تصرفات صنعتی معمولی، 15 متر
    در تصرفات صنعتی با پتانسیل خطر بالا، 9 متر
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 36: خاموش کننده های دستی
یکپارچگی در توزیع
دسترسی آسان
در مجاورت مسیرهای خروج
در مجاورت درب‌های ورود و خروج
امکان وارد آمدن صدمات فیزیکی حداقل باشد
به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران و برف
به‌سادگی قابل‌رؤیت باشد
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 37: خاموش کننده های دستی
حداکثر فاصله قسمت فوقانی از زمین
حداقل فاصله زیر خاموش‌کننده تا زمین نباید کمتر از 10 سانتیمتر باشد
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 38: خاموش کننده های دستی
طبقه بندی حریق ها
اهمیت گروه A
جانمایی
نصب

## Slide 39: نکات مهم طراحی
همواره در همه جا در دسترس
نوع خاموش کننده مناسب
تعداد خاموش کننده کافی
شرایط نصب صحیح
سرویس و نگهداری مناسب

## Slide 40: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا در تمامی فضاها خاموش کننده نوع A نصب شده است؟
با توجه به تجهیزات متداول موجود در ساختمان ها، در تمامی نقاط باید در دسترس باشد

## Slide 41: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا در تمامی فضاها خاموش کننده نوع A نصب شده است؟
خاموش کننده های نوع BC به تنهایی کفایت نمی کند !

## Slide 42: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا در تمامی فضاهایی که نیاز به خاموش کنندهB و C است، خاموش کننده مناسب نصب شده است؟

## Slide 43: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
استفاده از خاموش کننده واحد چند منظوره ارجحیت دارد

## Slide 44: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا تعداد خاموش کننده های نصب شده در فضاهای مختلف مناسب است؟
پس از جمع بندی نهایی و با توجه به تعداد خاموش کننده های قسمت های مختلف مشخص می شود.
در تمامی طبقات باید حداقل یک خاموش کننده نصب شود.

## Slide 45: سوالات (بخش خاموش کننده ها)

## Slide 46: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
حداکثر فاصله دسترسی

## Slide 47: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
حداکثر فاصله دسترسی

## Slide 48: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا در تصرفات اداری و مسکونی به ازای هر 2 واحد، یک خاموش کننده 6 کیلویی پودر نصب شده است؟
آیا حداکثر مسافت دسترسی به خاموش کننده در تصرفات اداری و مسکونی مناسب است؟ (حداکثر 23 متر)
آیا در پارکینگ ها حداقل 2 خاموش کننده 6 کیلویی پودر نصب شده است؟
آیا حداکثر مسافت دسترسی به خاموش کننده در پارکینگ ها مناسب است؟ (حداکثر 15 متر)
آیا در تصرفات تجاری به ازای هر واحد، یک خاموش کننده 6 کیلویی پودری نصب شده است؟
آیا حداکثر مسافت دسترسی به خاموش کننده در تصرفات تجاری مناسب است؟ (حداکثر 15 متر)

## Slide 49: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا در کنار هر تابلو برق حداقل یک دستگاه خاموش کننده مناسب نصب شده است؟

## Slide 50: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا محل نصب خاموش کننده ها قابل رویت و دسترسی است؟

## Slide 51: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا تمامی خاموش کننده ها دارای نشان استاندارد ملی یا تأییدیه معتبر هستند؟

## Slide 52: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا تمامی خاموش کننده ها دارای برگه تاریخ بازرسی، شارژ قبلی و تاریخ شارژ مجدد می باشند؟

## Slide 53: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا حفاظت های لازم برای جلوگیری از آسیب های فیزیکی خاموش کننده ها در نظر گرفته شده است؟
خاموش کننده باید در مقابل عوامل جوی و آسیب های فیزیکی حفاظت شده باشد

## Slide 54: سوالات (بخش خاموش کننده ها)
آیا حداقل یک دستگاه خاموش کننده چرخ دار 25 کیلویی پودری و خاموش کننده 6 کیلویی دی اکسید کربن در مجاورت درب موتورخانه در نظر گرفته شده است؟

## Slide 55
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 56: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
بر اساس گزارش NFPA، سال انتشار 2013
در حوادث سال های 2007 تا 2011 در اثر استفاده از سیستم اسپرینکلر با لوله تر:
در 91% از حریق ها اسپرینکلر عمل کرده است.
82%
کاهش تلفات جانی
68%
کاهش خسارات مالی

## Slide 57: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
بر اساس گزارش NFPA، سال انتشار 2013
علت عمل نکردن اسپرینکلر
64% خاموش بودن سیستم
17% دخالت دستی منجر به نقص سیستم
6% عدم نظارت دوره ای و تعمیرات و نگهداری
5% سیستم غیر مناسب با توجه به تصرف
7% خراب بودن اسپرینکلر
Chart: 
| خاموش بودن | دخالت دستی | خرابی اسپرینکلر | عدم نظارت دوره ای | سیستم غیر مناسب
 | 0.64 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.05

## Slide 58: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
بیشترین و کمترین مقدار فاصله مجاز
مثال برای اسپرینکلرهای استاندارد رو به بالا و آویزان
در ناحیه خطر متوسط

## Slide 59: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
حداکثر مساحت تحت پوشش یک اسپرینکلر
ناحیه کم خطر
20/9 مترمربع
ناحیه خطر معمولی
12/1 مترمربع

## Slide 60: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
محیط مسکونی یا اداری (حداکثر 20/9 مترمربع)

## Slide 61: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
محیط تجاری یا پارکینگ (حداکثر 12/1 مترمربع)

## Slide 62: سیستم های اسپرینکلر
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
محیط تجاری یا پارکینگ (حداکثر 12/1 مترمربع)

## Slide 63: سیستم های اسپرینکلر
نمودار چگالی / مساحت
کم­خطر و خطرمعمولی = 139 مترمربع (1500 فوت مربع)
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی

## Slide 64: سیستم های اسپرینکلر
استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع
کاهش حداکثر 40%
مساحت ناحیه طراحی
با توجه به ارتفاع سقف
کم­خطر و خطرمعمولی = 84 مترمربع (900 فوت مربع)
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی

## Slide 65: سیستم های اسپرینکلر
حداقل دبی مورد نیاز سیستم اسپرینکلر
معادل 34 مترمکعب در ساعت
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
اداری، کم خطر

## Slide 66: سیستم های اسپرینکلر
حداقل دبی مورد نیاز سیستم اسپرینکلر
معادل 51 مترمکعب در ساعت
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
پارکینگ، خطرمعمولی 1

## Slide 67: سیستم های اسپرینکلر
حداقل دبی مورد نیاز سیستم اسپرینکلر
معادل 68 مترمکعب در ساعت
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی
تجاری، خطرمعمولی 2

## Slide 68: سیستم های اسپرینکلر
برای ساختمان های کلاس S3 الزامی است
کاهش قابل ملاحضه سایز لوله، اتصالات و هزینه های اجرا
افزایش سرعت محاسبات با استفاده از نرم افزار مناسب
اهمیت سیستم
فواصل و پوشش­دهی مجاز
ناحیه طراحی
دبی مورد نیاز سیستم
محاسبات هیدرولیکی

## Slide 69: آشنایی با قطعه اسپرینکلر
اجزای اسپرینکلر
درپوش (Cap)
سنسور حرارتی/حباب شیشه ای (Glass Bulb)
صفحه منحرف کننده جریان (Deflector)
قاب محافظ (Body Frame)
Notes: سیستمی که به صورت خودکار فعال شده و سیال اطفایی (عموماً آب) را روی منطقه حریق پاشیده و باعث کنترل و یا اطفای حریق می گردد.

## Slide 70: انواع اسپرینکلر ها:
اسپرینکلر ها به طور کلی از چهار جهت دسته بندی می شوند.
شکل و جهت نصب
درجه حرارت عملکرد
نوع اسپرینکلر
Upright – Pendent – Sidewall – Recessed - Concealed
رنگ های مختلف – آبی، قرمز، سبز و ... بسته به درجه حرارت عملکرد اسپرینکلر
Standard – ESFR – QR - EC
میزان پاشش آب
K-Factor

## Slide 71: اسپرینکلر رو به بالا (Upright)
روی قسمت فوقانی لوله و رو به بالا نصب می شود.

## Slide 72: اسپرینکلر آویزان (Pendent)
روی قسمت تحتانی لوله و رو به پایین نصب می شود.

## Slide 73: اسپرینکلر دیواری (Sidewall)
دارای پوشش نیم دایره ای

## Slide 74: اسپرینکلر عقب رفته (Recessed)

## Slide 75: اسپرینکلر مخفی (Concealed)

## Slide 76: اسپرینکلر خشک
در صورت وجود احتمال یخ زدگی موضعی (نظیر سردخانه)

## Slide 77: اسپرینکلر زود اطفا کننده واکنش سریع (ESFR)
سریع تر فعال شده و توان اطفای آتش سوزی های بزرگ را دارند

## Slide 78: اسپرینکلر واکنش سریع
در کلاس دمایی یکسان، در مدت زمان کوتاه تری نسبت به اسپرینکلر استاندارد فعال می شود

## Slide 79: انواع اسپرینکلر از نظر دمای عملکرد
رنگ تيوپ‌هاي شيشه‌اي | طبقه‌بندي دما | دماي عملكرد به سانتيگراد | دماي عملكرد به فارنهايت | حداکثر دمای سقف به سانتيگراد | حداکثر دمای سقف به فارنهايت
نارنجي يا قرمز | معمولي | 57 تا 77 | 135 تا 170 | 38 | 100
زرد يا سبز | متوسط | 79 تا 107 | 175 تا 225 | 66 | 150
آبي | بالا | 121 تا 149 | 250 تا 300 | 107 | 225
بنفش | خيلي بالا | 163 تا 191 | 325 تا 375 | 149 | 300
سياه | بسيار بالا | 204 تا 246 | 400 تا 475 | 191 | 375
سياه | فوق‌العاده زياد | 260 تا 302 | 500 تا 575 | 246 | 475
سياه | فوق‌العاده زياد | 343 | 650 | 329 | 625

## Slide 80: کیفیت سیستم اسپرینکلر
اسپرینکلرها
مشخصات اسپرینکلر باید روی بدنه آن حک شده باشد

## Slide 81: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
شیر فلکه کشویی قطع جریان

## Slide 82: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
شیر یکطرفه

## Slide 83: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
شیر پروانه ای دارای قابلیت ارسال سیگنال

## Slide 84: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
شیر تست و تخلیه

## Slide 85: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
گیج فشار (مانومتر)

## Slide 86: تجهیزات و شیرآلات مرسوم
فلوسوییچ

## Slide 87: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا متعلقات ابتدای خط به صورت اصولی اجرا شده است؟ (شیرفلکه، فلوسوئیچ، مانومتر، شیر تست و درین)

## Slide 88: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا متعلقات ابتدای خط به صورت اصولی اجرا شده است؟
در صورت استفاده از رایزر جداگانه اسپرینکلر
در صورت استفاده از رایزر مشترک اسپرینکلر و لوله ایستاده

## Slide 89: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا فلوسوئیچ ابتدای خط سیستم اسپرینکلرها ، به طور صحیح با سیستم اعلام حریق مرتبط شده است؟
آیا سایز شیر تست 2 / 1 اینچ و سایز درین حداقل 1 اینچ به درستی انتخاب شده است؟

## Slide 90: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا حداکثر فاصله دفلکتور از سقف در تمامی قسمت ها رعایت شده است؟ (حداکثر 30 سانتیمتر)

## Slide 91: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا تاثیر موانع در چیدمان اسپرینکلرها لحاظ شده است؟

## Slide 92: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا در محل های با احتمال شبکه اطفای خودکار ودستی در مقابل یخ زدگی، محافظت مناسب انجام شده است؟
در فضاهای باز و محل هایی که احتمال یخ زدگی در زمستان وجود دارد باید سیستم به صورت خشک طراحی شده یا به نحو مناسب عایق بندی شود.
آیا حداکثر مساحت زون شبکه بارنده در یک طبقه رعایت شده است؟ (4830 مترمربع)
اگر در یک طبقه مساحت کل طبقه و قسمت تحت پوشش اسپرینکلر بیشتر از 4830 مترمربع باشد باید تعداد زون اسپرینکلر و رایزر مربوطه و متعلقات افزایش پیدا کند

## Slide 93: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا بارنده های ذخیره با تعداد مناسب در محل مناسب در ساختمان تعبیه شده اند؟ (حداقل 6 عدد)
از هر نوع اسپرینکلر به کار رفته در محل، باید مطابق زیر، اسپرینکلر یدکی لحاظ شود.
کمتر از 300
حداقل 6 اسپرینکلر
300 تا 1000
حداقل 12 اسپرینکلر
بیش از 1000
حداقل 24 اسپرینکلر

## Slide 94: سوالات (بخش شبکه بارنده)
آیا بارنده های ذخیره با تعداد مناسب در محل مناسب در ساختمان تعبیه شده اند؟ (حداقل 6 عدد)

## Slide 95
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 96: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
کلاس یک: اتصالات شیلنگ با سایز ½-2 اینچ
کلاس دو: اتصالات شیلنگ با سایز ½-1 اینچ
کلاس سه: ترکیبی از کلاس‌های یک و دو
کلاس چهار: اتصالات شیلنگ لاستیکی آتش‌نشانی با سایز ¾ اینچ جهت استفاده متصرفین و سایز ½-1 اینچ، جهت استفاده آتش‌نشانی
نکته: اکثر نیروهای آتش‌نشانی در ایران، از اتصالات ½-1جهت عملیات استفاده کرده و سایزهای بالاتر، کارایی چندانی ندارد.
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 97: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
ایستگاه شیلنگ آتش نشانی (Hose Station)
محلی جهت جانمایی انشعابات شیلنگ‌های آتش‌نشانی، قرقره، شیلنگ، نازل، ادوات جانبی، خاموش کننده دستی
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 98: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
ایستگاه شیلنگ آتش نشانی
در ساختمان های کلاس S3 در هر ایستگاه آتش نشانی علاوه بر شیلنگ لاستیکی، باید رک نگهدارنده شیلنگ نواری نیز نصب شود.
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 99: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
بسته به سایز رایزر اصلی، می تواند تکی یا دوتایی باشد.
سایز 3 اینچ و کمتر بیش از 3 اینچ (سیامی)
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 100: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
استفاده از شیر یکطرفه
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی
2
استاندارد
فهرست شده
1

## Slide 101: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
حداقل سایز لوله ایستاده کلاس چهار، ½ 2 اینچ
حداقل سایز رایزر مشترک، 4 اینچ
با محاسبات هیدرولیکی، می توان تا ½ 2 اینچ کاهش داد.
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 102: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
فشار در خروجی دورترین مصرف کننده هیدرولیکی، 2 بار
در ساختمان های کلاس S3، حداقل فشار 4 بار
به ازای هر دو راه خروج، حداقل یک لوله ایستاده کلاس چهار
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 103: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
حداکثر فشار در خروجی ها، 7 بار
در صورت افزایش فشار، استفاده از ادوات تنظیم فشار (PRV)
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 104: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
طراحی زون های فشابالا و فشار پایین
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی
P
PRV
فشاربالا
فشارپایین

## Slide 105: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
تا زمان تکمیل پروسه استاندارد سازی، حداقل ضخامت بدنه جعبه باید 1 میلیمتر باشد.
رعایت فاصله حداقل 2/5 سانتیمتری بین کلیه قطعات و متعلقات جعبه ها
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی

## Slide 106: لوله های ایستاده آتش نشانی (Standpipe)
قفل جعبه آسان بازشو
فاصله مرکز قرقره تا زمین بین 140 تا 160 سانتیمتر
کلاس بندی لوله ایستاده
اتصال آتش نشانی
جانمایی و طراحی
ادوات تنظیم فشار
جعبه های آتش نشانی
140-160 سانتیمتر

## Slide 107: جعبه های آتش نشانی
ایستگاه شیلنگ آتش نشانی (Hose Station)
محلی جهت جانمایی انشعابات شیلنگ‌های آتش‌نشانی، قرقره، شیلنگ، نازل، ادوات جانبی، خاموش کننده دستی

## Slide 108: سیستم لوله ایستاده آتش نشانی
یک سیستم تاسیساتی متشکل از چند بخش و زیر بخش است

## Slide 109: انواع رایزر
فقط استفاده نیروهای آتش نشانی
خشک
تر
ترکیبی
مشترک

## Slide 110: انواع رایزر
فقط استفاده پمپ و سیستم ساختمان
خشک
تر
ترکیبی
مشترک

## Slide 111: انواع رایزر
ترکیب رایزر خشک و تر
خشک
تر
ترکیبی
مشترک

## Slide 112: انواع رایزر
رایزر سیستم لوله ایستاده و سیستم اسپرینکلر همزمان
خشک
تر
ترکیبی
مشترک

## Slide 113: سوالات (بخش جعبه ها)
قطر و نوع رایزر اصلی چگونه است؟
سایز رایزر اصلی بر حسب اینچ باید مشخص شود.
نوع رایزر باید تشخیص داده شده و از نظر خشک/ تر / ترکیبی ، مشخص شود.

## Slide 114: سوالات (بخش جعبه ها)
محل نصب لوله­های ایستاده آتش نشانی مناسب است؟

## Slide 115: سوالات (بخش جعبه ها)
انشعاب آتش­نشانی (سیامی) با ورودی و درپوش مناسب در نظر گرفته شده است؟

## Slide 116: سوالات (بخش جعبه ها)
شیر یک­طرفه دوتایی (معمولی) یا تکی (تاییدیه دار) بعد از ورودی سیامی به درستی اجرا شده است؟
2
استاندارد
فهرست شده
1

## Slide 117: سوالات (بخش جعبه ها)
مسیر سیامی تا رایزر فاقد شیر قطع کن است؟

## Slide 118: سوالات (بخش جعبه ها)
انشعاب سیامی به سهولت قابل رویت و دسترسی بوده و در محل مناسب جانمایی شده است؟

## Slide 119: سوالات (بخش جعبه ها)
آیا تمام طبقات به حداقل یک جعبه آتش نشانی مجهز شده اند؟
تمامی طبقات ساختمان، باید حداقل یک جعبه آتش نشانی با دسترسی مناسب داشته باشند.
پوشش دهی جعبه ها با توجه به طول شیلنگ، مناسب است؟

## Slide 120: سوالات (بخش جعبه ها)
جعبه ها به سهولت قابل رویت و دسترسی هستند؟

## Slide 121: سوالات (بخش جعبه ها)
در تمامی جعبه ها و تمامی کاربری ها، شیلنگ لاستیکی 3/4 اینچی اجرا شده است؟
برای استفاده افراد عادی

## Slide 122: سوالات (بخش جعبه ها)
شیرآلات داخل جعبه (اتصال 3/4 و 1.5 اینچ) به درستی اجرا شده و دسترسی آن راحت است؟

## Slide 123: سوالات (بخش جعبه ها)
کیفیت جعبه ها و وضعیت ظاهری آنها مناسب ارزیابی می شود؟ (رنگ، ضخامت و استحکام بدنه، قرقره)
فواصل قطعات داخل جعبه مناسب بوده و تمامی اجزای جعبه به سادگی قابل استفاده هستند؟

## Slide 124: سوالات (بخش جعبه ها)
آیا قفل و بست جعبه ها از نوع آسان بازشو می باشد؟

## Slide 125: سوالات (بخش جعبه ها)
کلیه اتصالات و شیلنگ ها به درستی آب بندی شده و فاقد نشتی است؟
فاصله مرکز قرقره جعبه از کف تمام شده، بین 140 تا 160 سانتیمتر است؟
140-160 سانتیمتر

## Slide 126: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 127: پمپ های آتش نشانی
انتخاب پمپ بر اساس دبی مورد نیاز سیستم و فشار مورد نیاز دورترین مصرف کننده هیدرولیکی
عدم استناد به توان الکتریکی الکتروموتور (کیلووات، اسب بخار)
برای ساختمان های کلاس S1 و S2 دبی کل، همان دبی سیستم اسپرینکلر
براس ساختمان های کلاس S3، دبی کل برابر با جمع دبی سیستم اسپرینکلر و سیستم لوله ایستاده
انتخاب پمپ
تعداد پمپ ها
پمپ جوکی
اجرای سیستم تغذیه

## Slide 128: پمپ های آتش نشانی
پمپ ساختمان های کلاس S3 باید فهرست شده باشد.
پمپ فهرست شده، یک عدد
پمپ استاندارد، دو عدد
انتخاب پمپ
تعداد پمپ ها
پمپ جوکی
اجرای سیستم تغذیه

## Slide 129: پمپ های آتش نشانی
استفاده از پمپ جوکی جهت جبران افت فشارهای جزیی
دبی باید کمتر از دبی یکی از اسپرینکلرهای سیستم باشد.
انتخاب پمپ
تعداد پمپ ها
پمپ جوکی
اجرای سیستم تغذیه

## Slide 130: پمپ های آتش نشانی
در صورت الزام دیزل ژنراتور در دستورالعمل، باید توان موردنیاز حداقل یکی از پمپ‌ها در انتخاب و طراحی دیزل ژنراتور لحاظ شود.
در کلیه شرایط، پمپ/پمپ­های آتش‌نشانی باید هم توسط سیستم برق شهری و هم توسط سیستم برق اضطراری تغذیه شوند. در غیر این صورت باید محرک یکی از پمپ‌ها، موتور دیزل باشد.
در صورت تغذیه پمپ/پمپ­های آتش‌نشانی از دیزل ژنراتور، مسیر تغذیه و تابلوی فرمان پمپ‌ها باید از یکدیگر مستقل بوده و از مسیر امن عبور داده شود. در این شرایط هر دو تابلوی فرمان پمپ/پمپ­ها، باید به‌صورت خودکار هم از سیستم برق اصلی و هم از طریق دیـزل ژنـراتور تغذیه شود.
انتخاب پمپ
تعداد پمپ ها
پمپ جوکی
اجرای سیستم تغذیه

## Slide 131: پمپ های آتش نشانی
انتخاب پمپ
تعداد پمپ ها
پمپ جوکی
اجرای سیستم تغذیه

## Slide 132: پمپ ها و مخازن آب آتش نشانی
پمپ به عنوان یکی از اصلی ترین قسمت های سیستم اطفای حریق آبی و در واقع قلب سیستم محسوب می شود.

## Slide 133: پمپ ها و مخازن آب آتش نشانی
ظرفیت پمپ باید اصولی و استاندارد بوده و به همراه نقشه ها مورد بررسی بخش مهندسی قرار گرفته باشد.
انتخاب پمپ بر اساس دبی مورد نیاز سیستم و فشار مورد نیاز دورترین مصرف کننده
به کار بردن کیلووات و اسب بخار اشتباه است باید میزان آبدهی و ارتفاع آبدهی بیان شود.
کیلووات بستگی به برند سازنده و توان الکتروموتور داشته و در شرایط مختلف متفاوت است.

## Slide 134: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا پمپ های واقع در بام در برابر سرما ایزوله شده اند ؟ (اتاقک پمپ ایجاد شده است؟)
آیا قسمت دوار پمپ های آتش نشانی به حفاظ مناسب تجهیز شده و ایمن است؟

## Slide 135: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا حداقل تعداد و نوع پمپ ها مناسب است؟ یک پمپ اصلی / یک پمپ رزرو + یک پمپ جوکی
در صورت استفاده از پمپ مخصوص آتش نشانی، نیازی به پمپ رزور نیست
2
معمولی
آتش نشانی
1

## Slide 136: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا حداقل تعداد و نوع پمپ ها مناسب است؟ یک پمپ اصلی / یک پمپ رزرو + یک پمپ جوکی
پمپ جوکی به منظور تامین افت فشارهای جزیی به کار می رود و ظرفیت آن کمتر از پمپ اصلی است.

## Slide 137: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا تراز نصب پمپ پایین تر از مرکز مخزن ذخیره است ؟
مخزن باید همواره بالاتر یا همتراز پمپ باشد. اکثر پمپ های مرسوم ساختمانی توانایی مکش از تراز پایین تر را ندارند.

## Slide 138: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا در صورت خاموش شدن یک پمپ، پمپ دیگر به طور خودکار وارد مدار می شود؟
تابلو برق و سیستم کنترل پمپ باید به گونه ای باشد که در صورت افت فشار یکی از پمپ ها وارد مدار شده و تامین آب نماید. سپس در صورتی که به هر دلیلی پمپ اول فاقد عملکرد بود یا از کار افتاد، پمپ دوم باید وارد سرویس شود.
2
1

## Slide 139: سوالات (بخش پمپ و مخزن)
آیا منبع آب آتش نشانی واقع شده بر روی بام ، دارای حفاظت در برابر یخ زدگی می باشد؟
جنس مخزن ذخیره آب مناسب است؟ فلزی / پلی اتیلنی / بتنی
ظرفیت مخزن ذخیره باید به تایید بخش مهندسی برسد.

## Slide 140: ساختار آیین نامه
فصل 1
تعاریف
فصل 2
عمومی
فصل 3
خاموش کننده ها
فصل 4
سیستم های اسپرینکلر
فصل 5
لوله های ایستاده وجعبه ها
فصل 6
پمپ ها
فصل 7
مخازن

## Slide 141: مخازن آتش نشانی
تمهیدات مناسب جهت پایش میزان آب مخزن، باید در نظر گرفته‌شده و در صورت کاهش سطح آب مخزن، سیگنال خطا به سیستم اعلام حریق ارسال شود.
پایش سطح آب
تراز نصب
حجم مخزن

## Slide 142: مخازن آتش نشانی
مخزن باید همواره در تراز بالاتر از مکش پمپ قرار گرفته باشد
مگر اینکه پمپ برای مکش از سطوح پایین تر فهرست شده باشد (Vertical Turbine)
پایش سطح آب
تراز نصب
حجم مخزن

## Slide 143: مخازن آتش نشانی
حجم مخازن در مراحل اولیه ساخت در نظر گرفته شود.
پایش سطح آب
تراز نصب
حجم مخزن

## Slide 144: با تشکر از توجه شما